上海建桥学院四期人才中心智能电控及智能水控

项目技术要求

招 标 人：上海建桥学院有限责任公司

招标时间：二〇二四年四月

一、智能电控

- 项目主要内容及要求

（1）项目为上海建桥学院人才公寓和研发中心智能电控系统，房间及智能电表数如下表。

（2）项目包括新系统内所有设备（智能电表、电表箱、总控空开、分路空开、数据采集及通讯、网络设备、系统软件及辅助设备等）供货、运输、保险、装卸、设计、安装、调试、接入现有智能水电系统等所有费用。公寓电表箱电气图如下所示。

（3）一进一出电表最大电流60A，一进二出电表最大电流40A。

（4）电表箱总电源进线、出线、电气火灾报警模块等接线由校方完成。电表内电气火灾监控，漏电互感器和模块等由校方提供，中标方负责安装。

（5）交付日期：2024年8月1日前完成安装、调试并正常使用。

2.智能电表技术要求

（1）符合国家标准《GB/T 17215.321-2008》和《GB/T18460.3-2001》。

（2）额定电压：220V±20%。

（3）一进一出电表最大电流60A，一进二出电表最大电流40A。计量精度有功不低于1.0级（提供有效的计量器具型式批准证书）。

（4）时钟精度：内置温感硬时钟，时钟精度≤0.5s/d，支持系统远程校时；（需提供有效的产品检测报告）。

（5）通讯方式：同时具备RS485、蓝牙通讯和4G通讯接口、其中4G通信接口采用可插拔通讯集中于电表插拔通信接口上。

（6）具有充值功能，补助电自动发放，数据冻结与存储， 恶性负载限制， 定时开关控制，低余额提示，	脱机工作，抗干扰能力和过温保护功能。

（7）电表响应时间小于100ms。

3.数据网关设备要求

（1）采用ARM11或同等级及以上芯片。

（2）支持TCP Server，lora或NB-Iot无线传输，和驱动程序模式。

（3）支持 Web，telnet和serial console。

（4）RS485通讯串口不低于3个，USB接口至少1个，10/100M自适应以太网络接口至少2个，无线发射端（NB-loT或其他方式上行通讯）≥1个。（须提供第三方相关机构出具的检测报告）。

（5）设备可以混接多种协议表具。（须提供第三方相关机构出具的检测报告）。

（6）可对网关IP、服务器IP和端口、数据上报时间间隔和计量装置的基本信息（设备名称、设备编号、串口参数、设备采集变量等）进行设置（须提供第三方相关机构出具的检测报告）。

（7）网关能实时对每个电表的情况进行实时采集，如电表用量、电表当前状态、电表告警信息等，并可通过屏显查询上述信息。

（8）在网络不通或紧急情况下，用户可以直接对电表进行供电或断电等应急控制。

4.表箱要求

（1）固定安装智能电表、铜排、总控、分路空开、连接线等元器件，实现对电力消费的计量和监测。

（2）具有耐腐蚀、隔热功能，保护箱内设备。

（3）防护等级：IP30。

（4）材质：1.5MM冷轧钢板，表面喷塑。

（5）结构：左右框架结构，双开门。

（6）箱体上下预留敲落孔，便于进出线。

（7）具备3C强制认证。

5.收费管理系统接入要求

本询价文件不另外采购收费管理系统、自助缴费平台及相应硬件设备，要求此次采购设备需接入到现有的收费管理系统及自助缴费平台实现数据采集，自助缴费，用电控制，水电欠费管理等原有的所有功能，供应商在报价文件中应充分考虑到原有系统的接入工作及费用，不再提供其他任何费用。

## 6. 智能水电系统安装材料要求

（1）网络线要求：工程级超五类高速网线。

（2）电源线要求：国标 4mm2BV 单芯线，额定电压 450/750（V）额定功率 8000（W）。

（3） 通讯线要求：国标 2*1.0mm2RVVP 双芯铜箔双屏蔽铜芯线。

（4）其它辅材要求：满足规范要求。

二、智能水控

1.三栋人才公寓共226户，一户一表。

2.远传水表采用M-BUS有线通讯方式，通过通讯线连接数据网关传输水表数据，此次智能水表需要能接到原有的管理系统中实现用水数据采集、收费管理。水表能够适应水系统的温度要求，具体参数要求如下：

（1）使用条件：

温度等级:T90(0.1°C-55°C)
压力等级:MAP 10

上游流场敏感度等级：U10；

下游流场敏感度等级：D5；

环境安全等级:B级

电磁兼容性等级:E1级

工作环境:温度:5°C~55°C,湿度:0~95%RH

（2）精度规格

| 公称口径 | mm | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小流量Q1 | m³/h | 0.031 | 0.05 | 0.078 |
| 分界流量Q2 | m³/h | 0.05 | 0.08 | 0.126 |
| 常用流量Q3 | m³/h | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
| 过载流量Q4 | m³/h | 3.125 | 5.0 | 7.875 |
| Q3/Q1 | 80 |

（3）最大允许误差:在从包括最小流量（Q1）在内到不包括分界流量（Q2）的低区中的最大允许误差为±5%；在从包括流量（Q2）在内到包括过载流量（Q4）的高区中最大的允许误差为±2.5%

（4）防水等级：IP68

（5）性能要求：GB-T 778.1-2007 《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表规范》、GB-T 778.2-2007 《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表安装要求》

（6）通信接口：M-bus通讯，平时不供电，采集时供电，采集时＜100mA；

（7）通信协议：通讯规约符合《CJ/T188-2004户用计量仪表数据传输技术条件》；

（8）表壳材质：球墨铸铁壳；

（9）水表规格：口径DN25，计量精度2级；

（10）产品证书：具有省级以上计量检测部门出具的计量器具型式批准证书。