## Macro1 (hidden)
FALSE
#N/A
#N/A
#N/A
FALSE
FALSE

## 低压柜报价 (hidden)
环旭电子股份有限公司
工 程 估 价 单
估计单位：
工程名稱：3#1F新增低压盘柜工程(从2#4F引）
项目 | 品名 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
一 | 新增低压柜工程 | 式 | 1 | 367158 | 367158
二 | 新增桥架工程 | 式 | 1 | 25772 | 25772
三 | 新增电缆工程 | 式 | 1 | 376268 | 376268
四 | 新增变压器 | 式 | 1 | 192500 | 192500
| 总计 |  |  |  | 961698
一 | 新增低压柜工程
1 | USI-11L1 | 台 | 1 | 86924 | 86924
2 | USI-11L2 | 台 | 1 | 107421 | 107421
3 | USI-11L3 | 台 | 1 | 76128 | 76128
4 | USI-11L4 | 台 | 1 | 43425 | 43425
5 | USI-2-3-8 | 台 | 1 | 21340 | 21340
6 | USI-2-3-9 | 台 | 1 | 21340 | 21340
7 | 安装工资 | 式 | 1 | 2700 | 2700
8 | 盘柜槽钢基础（10#槽钢） | 式 | 1 | 2040 | 2040
9 | 混凝土浇筑和环氧地坪 | 式 | 1 | 1650 | 1650
10 | 扁铁接地 | 式 | 1 | 390 | 390
11 | 五金另料 | 式 | 1 | 600 | 600
12 | 吊运费 | 式 | 1 | 2000 | 2000
13 | 运费 | 式 | 1 | 1200 | 1200
小计 |  |  |  |  | 367158
低压柜分项工程
USI-11L1
1 | 箱体 2200H*1000W*1000D GCK | 個 | 1 | 5358 | 5358 | 启华
2 | 抽屜1单元 | 個 | 1 | 1188 | 1188 | 启华
3 | 框架断路器 E2N2000 3P 2000A PR121/P | 只 | 1 | 50829 | 50829 | ABB
4 | 塑壳断路器 S1N125 3P 50A | 只 | 1 | 532 | 532 | ABB
5 | 浪涌保护器 OVR BT2 3N-70-440S PTS | 只 | 1 | 3249 | 3249 | ABB
6 | CT 2000/5 | 只 | 3 | 693 | 2079 | 通宇
7 | 多功能電錶 | 只 | 1 | 1760 | 1760 | 江阴斯菲尔
8 | 指示灯 | 只 | 6 | 66 | 396 | 双科
9 | 熔断器含座 6A | 只 | 7 | 77 | 539 | TEND
10 | 盘内照明及微动 | 套 | 1 | 72 | 72 | 国标
11 | 铜排或PVC电线 | 式 | 1 | 19250 | 19250 | 国标
12 | 辅料,压克力标牌,五金另料 | 式 | 1 | 1650 | 1650 | 国标
13 | 组立工资 | 式 | 1 | 2200 | 2200
小计 |  |  |  |  | 89102
USI-11L2
1 | 箱体 2200H*1000W*1000D GCK | 個 | 1 | 5358 | 5358 | 启华
2 | 抽屜3单元 | 個 | 1 | 1337 | 1337 | 启华
3 | 塑壳断路器 S6H800 3P 800A | 只 | 1 | 9931 | 9931 | ABB
4 | 接触器 A185-30-11 | 只 | 6 | 12784 | 76704 | ABB
5 | 补偿控制器 RVC-6 | 只 | 1 | 2395 | 2395 | ABB
6 | 电容器 3P 100KVAR | 只 | 6 | 29581 | 177486 | ABB
7 | 电抗器 3P 100KVAR | 只 | 6 | 22011 | 132066 | 富杰
8 | 快速熔断器 3P 160A | 只 | 6 | 1650 | 9900 | 南光
9 | 避雷器 | 只 | 3 | 116 | 348 | 正泰
10 | CT 800/5 | 只 | 3 | 297 | 891 | 通宇
11 | 电流电压表 | 只 | 2 | 110 | 220 | 瑞升
12 | 电流电压转换 | 只 | 2 | 110 | 220 | 瑞升
13 | 指示灯 | 只 | 9 | 99 | 891 | 双科
14 | 熔断器含座 6A | 只 | 11 | 121 | 1331 | TEND
15 | 大功率散热风扇 | 式 | 2 | 550 | 1100 | 国标
16 | 盘内照明及微动 | 套 | 1 | 72 | 72 | 国标
17 | 铜排或PVC电线 | 式 | 1 | 16500 | 16500 | 国标
18 | 辅料,压克力标牌,五金另料 | 式 | 1 | 1650 | 1650 | 国标
19 | 组立工资 | 式 | 1 | 2750 | 2750
小计 |  |  |  |  | 441150
USI-11L3
1 | 箱体 2200H*800W*1000D GCK | 個 | 1 | 4606 | 4606 | 启华
2 | 抽屜1单元 | 個 | 2 | 2376 | 4752 | 启华
3 | 抽屜3单元 | 個 | 1 | 1337 | 1337 | 启华
4 | 框架断路器 E2N1250 3P 1250A PR121/P | 只 | 1 | 37969 | 37969 | ABB
5 | 塑壳断路器 S3H250 3P 250A | 只 | 2 | 3696 | 7392 | ABB
6 | 塑壳断路器 S5H400 3P 400A | 只 | 1 | 3628 | 3628 | ABB
7 | CT 1200/5 | 只 | 3 | 363 | 1089 | 通宇
8 | CT 400/5 | 只 | 3 | 215 | 645 | 通宇
9 | CT 250/5 | 只 | 6 | 429 | 2574 | 通宇
10 | 多功能電錶 | 只 | 4 | 7040 | 28160 | 江阴斯菲尔
11 | 指示灯 | 只 | 4 | 44 | 176 | 双科
12 | 熔断器含座 6A | 只 | 5 | 55 | 275 | TEND
13 | 盘内照明及微动 | 套 | 1 | 72 | 72 | 国标
14 | 铜排或PVC电线 | 式 | 1 | 10450 | 10450 | 国标
15 | 辅料,压克力标牌,五金另料 | 式 | 1 | 1650 | 1650 | 国标
16 | 组立工资 | 式 | 1 | 2200 | 2200
小计 |  |  |  |  | 106975
USI-11L4
1 | 箱体 2200H*800W*1000D GCK | 個 | 1 | 4606 | 4606 | 启华
2 | 抽屜1单元 | 個 | 1 | 1188 | 1188 | 启华
3 | 抽屜3单元 | 個 | 2 | 2673 | 5346 | 启华
4 | 塑壳断路器 S3H250 3P 250A | 只 | 1 | 1848 | 1848 | ABB
5 | 塑壳断路器 S5H630 3P 630A | 只 | 2 | 12672 | 25344 | ABB
6 | CT 600/5 | 只 | 6 | 495 | 2970 | 通宇
7 | CT 250/5 | 只 | 3 | 215 | 645 | 通宇
8 | 多功能電錶 | 只 | 3 | 5280 | 15840 | 江阴斯菲尔
9 | 指示灯 | 只 | 3 | 33 | 99 | 双科
10 | 熔断器含座 6A | 只 | 4 | 44 | 176 | TEND
11 | 盘内照明及微动 | 套 | 1 | 72 | 72 | 国标
12 | 铜排或PVC电线 | 式 | 1 | 10450 | 10450 | 国标
13 | 辅料,压克力标牌,五金另料 | 式 | 1 | 1650 | 1650 | 国标
14 | 组立工资 | 式 | 1 | 2200 | 2200
小计 |  |  |  |  | 72434
USI-2-3-8
1 | 箱体 2000H*800W*600D SPCC2.0T | 個 | 1 | 3427 | 3427 | 启华
2 | 塑壳断路器 S5N630 3P 630A | 只 | 1 | 5112 | 5112 | ABB
3 | 塑壳断路器 S5N400 3P 400A | 只 | 1 | 2918 | 2918 | ABB
4 | 塑壳断路器 S2N160 3P 160A | 只 | 1 | 758 | 758 | ABB
5 | 塑壳断路器 S1N125 3P 16.25.80A | 只 | 4 | 2130 | 8520 | ABB
6 | CT 600/5 | 只 | 3 | 248 | 744 | 通宇
7 | 多功能電錶 | 只 | 1 | 1760 | 1760 | 江阴斯菲尔
8 | 指示灯 | 只 | 3 | 33 | 99 | 双科
9 | 熔断器含座 6A | 只 | 4 | 44 | 176 | TEND
10 | 盘内照明及微动 | 套 | 1 | 72 | 72 | 国标
11 | 铜排或PVC电线 | 式 | 1 | 3300 | 3300 | 国标
12 | 辅料,压克力标牌,五金另料 | 式 | 1 | 660 | 660 | 国标
13 | 组立工资 | 式 | 1 | 880 | 880
小计 |  |  |  |  | 28426
USI-2-3-9
1 | 箱体 2000H*800W*600D SPCC2.0T | 個 | 1 | 3427 | 3427 | 启华
2 | 塑壳断路器 S5N630 3P 630A | 只 | 1 | 5112 | 5112 | ABB
3 | 塑壳断路器 S5N400 3P 400A | 只 | 1 | 2918 | 2918 | ABB
4 | 塑壳断路器 S2N160 3P 160A | 只 | 1 | 758 | 758 | ABB
5 | 塑壳断路器 S1N125 3P 16.25.80A | 只 | 4 | 2130 | 8520 | ABB
6 | CT 600/5 | 只 | 3 | 248 | 744 | 通宇
7 | 多功能電錶 | 只 | 1 | 1760 | 1760 | 江阴斯菲尔
8 | 指示灯 | 只 | 3 | 33 | 99 | 双科
9 | 熔断器含座 6A | 只 | 4 | 44 | 176 | TEND
10 | 盘内照明及微动 | 套 | 1 | 72 | 72 | 国标
11 | 铜排或PVC电线 | 式 | 1 | 3300 | 3300 | 国标
12 | 辅料,压克力标牌,五金另料 | 式 | 1 | 660 | 660 | 国标
13 | 组立工资 | 式 | 1 | 880 | 880
小计 |  |  |  |  | 28426
二 | 新增桥架工程 |  |  |  |  | 亮鑫
-1 | 400*100mm | 米 | 170 | 72.6 | 12342
-2 | 桥架弯头及配件 | 式 | 1 | 4080 | 4080
-3 | 桥架连接软铜带及马口螺丝 | 式 | 1 | 960 | 960
-4 | 安装工资 | 式 | 1 | 7590 | 7590
-5 | 五金另料 | 式 | 1 | 800 | 800
小计 |  |  |  |  | 25772
三 | 新增电缆工程 |  |  |  |  | 华新丽华
-1 | YJV 1*150mm2 | m | 2720 | 101.2 | 275264
-2 | YJV 1*70mm2 | m | 680 | 47.3 | 32164
-3 | 电缆接线端子头 | 式 | 1 | 7480 | 7480
-4 | 配线辅材及另料 | 式 | 1 | 1000 | 1000
-5 | 电缆安装工资 | 式 | 1 | 59160 | 59160
-6 | 运杂费 | 式 | 1 | 1200 | 1200
小计 |  |  |  |  | 376268
四 | 变压器（10KV-0.4KV 1000KVA)
-1 | 铁箱 屋内自立式 | 台 | 1 | 192500 | 192500
-2 | SCLB10-1000,10KV±2*2.5%-0.4KV,3∮,50HZ
1000KVA,Dyn11,UK=6%，编织软铜带，
-3 | 温度控制器,附启动风扇、温度显示
附报警,跳脱接点,附RS485通讯埠
-4 | 盘内日光灯附开关
-5 | 铜排 高压电缆及支持碍子
-6 | 铭牌及五金另料
-7 | PVC电线及零料
-8 | 电侧费
-9 | 配盘工资
小计 |  |  |  |  | 192500

## 高压柜报价 (hidden)
环旭电子股份有限公司
工 程 估 价 单
估计单位：
工程名稱：3#1F新增低压盘柜工程(从2#4F引）
项目 | 品名 规格 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 新增高压柜工程 |  | 式 | 1 | 1094112 | 1094112
2 | 新增高压电缆工程 |  | 式 | 1 | 81960 | 81960
3 | 新增桥架工程 |  | 式 | 1 | 47934 | 47934
| 合计 |  |  |  |  | 1224006
高压开关柜报价汇总表
1 | 进线柜 | 2H11 | 台 | 1 | 120511 | 120511
2 | 计量柜 | 2H12 | 台 | 1 | 54231 | 54231
3 | PT柜 | 2H13 | 台 | 1 | 79037 | 79037
4 | 出线柜1 | 2H14 2H15 2H16 2H20 | 台 | 4 | 113852 | 455408
5 | 出线柜2 | AH17 AH18 AH19 | 台 | 3 | 124025 | 372075
6 | 安装工资 |  | 式 | 1 | 5400 | 5400
7 | 盘柜槽钢基础（10#槽钢） |  | 式 | 1 | 3570 | 3570
8 | 混凝土浇筑和环氧地坪 |  | 式 | 1 | 3360 | 3360
9 | 扁铁接地 |  | 式 | 1 | 520 | 520
| 合计 |  |  |  |  | 1094112
进线柜2H11 明细表
1 | 抽出式真空断路器 | VD4-12 1250-25 | 台 | 1 | 61590 | 61590 | ABB
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10A1 1200/5 0.5/5P10 15/15VA | 台 | 3 | 1950 | 5850 | 大连一互
3 | 多功能表 | PM810 | 台 | 1 | 4997 | 4997 | 施耐德
4 | 微机保护装置 | SPAJ140C | 台 | 1 | 10915 | 10915 | ABB
5 | 带电显示装置及传感器 | DXN-10 | 套 | 1 | 546 | 546 | 鑫源
6 | 温控器 | BC-WSK-2-M | 套 | 1 | 156 | 156
7 | 加热器 | BC-DJR-100S | 套 | 2 | 79 | 158
8 | 空气开关 | DZ47 | 只 | 3 | 40 | 120 | 正泰
9 | 主母线铜排 | TMY-80*10 | 米 | 16 | 780 | 12480 | 深圳辐赛
10 | 柜壳 | 800*2300*1640mm | 台 | 1 | 12650 | 12650 | 深圳辐赛
11 | 辅材 | 电线、按钮、指示灯、端子等 | 批 | 1 | 3119 | 3119
12 | 人工费、运费等等 |  | 式 | 1 | 7937 | 7937
| 小计 |  |  |  |  | 120518
计量柜2H12 明细表
1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10A1 1000/5 0.2S 15VA | 台 | 2 | 2106 | 4212 | 大连一互
2 | 电压互感器 | JDZ11-10B 10/0.1KV 0.2 30VA | 台 | 2 | 3819 | 7638 | 大连一互
3 | 高压熔断器 | XRNP-10/0.5 | 套 | 1 | 391 | 391 | 曙熔电器
4 | 计量手车 | JL-1250 | 台 | 1 | 7484 | 7484 | 上海明及
5 | 带电显示装置及传感器 | DXN-10 | 套 | 1 | 546 | 546 | 鑫源
6 | 温控器 | BC-WSK-2-M | 套 | 1 | 156 | 156
7 | 加热器 | BC-DJR-100S | 套 | 2 | 79 | 158
8 | 空气开关 | DZ47 | 只 | 3 | 39 | 117 | 正泰
9 | 主母线铜排 | TMY-80*10 | 米 | 14 | 780 | 10920
10 | 柜壳 | 800*2300*1640mm | 台 | 1 | 12650 | 12650
11 | 辅材 | 电线、按钮、指示灯、端子等 | 批 | 1 | 3119 | 3119
12 | 人工费、运费等等 |  | 式 | 1 | 6846 | 6846
| 小计 |  |  |  |  | 54237
PT柜2H13 明细表
1 | 电压互感器 | JDZJ10-10A2 10/0.1 0.5 30VA | 台 | 2 | 2418 | 4836 | 大连一互
2 | 高压熔断器 | XRNP-10/0.5 | 套 | 1 | 391 | 391 | 曙熔电器
3 | 微机保护装置 | REX521GHHPSH50G ZH | 台 | 1 | 32588 | 32588 | ABB
4 | PT手车 | PT-630 | 台 | 1 | 4678 | 4678 | 上海明及
5 | 避雷器 | MWD-15 | 个 | 3 | 2076 | 6228 | ABB
6 | 带电显示装置及传感器 | DXN-10 | 套 | 1 | 546 | 546 | 鑫源
7 | 温控器 | BC-WSK-2-M | 套 | 1 | 156 | 156
8 | 加热器 | BC-DJR-100S | 套 | 2 | 79 | 158
9 | 空气开关 | DZ47 | 只 | 4 | 39 | 156 | 正泰
10 | 主母线铜排 | TMY-80*10 | 米 | 3 | 780 | 2340
11 | 分支母线铜排 | TMY-40*6 | 米 | 9 | 235 | 2115
12 | 柜壳 | 800*2200*1640mm | 台 | 1 | 12650 | 12650
13 | 辅材 | 电线、按钮、指示灯、端子等 | 批 | 1 | 3119 | 3119
14 | 人工费、运费等等 |  | 式 | 1 | 9084 | 9084
| 小计 |  |  |  |  | 79045
出线柜2H14 2H15 2H16 2H20 明细表
1 | 抽出式真空断路器 | VD4-12 630-25 | 台 | 1 | 53794 | 53794 | ABB
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 100/5 0.5/5P10 15/15VA | 台 | 3 | 1840 | 5520 | 大连一互
3 | 多功能表 | PM810 | 台 | 1 | 4999 | 4999 | 施耐德
4 | 接地开关 | JN15-10/31.5KA | 台 | 1 | 1528 | 1528 | 南开电气
5 | 微机保护装置 | SPAJ140C | 台 | 1 | 10915 | 10915 | ABB
6 | 带电显示装置及传感器 | DXN-10 | 套 | 1 | 546 | 546 | 江山鑫源
7 | 温控器 | BC-WSK-2-M | 套 | 1 | 156 | 156
8 | 加热器 | BC-DJR-100S | 套 | 2 | 79 | 158
9 | 空气开关 | DZ47 | 只 | 3 | 39 | 117 | 正泰
10 | 主母线铜排 | TMY-80*10 | 米 | 3 | 780 | 2340
11 | 分支母线铜排 | TMY-80*8 | 米 | 13 | 624 | 8112
12 | 柜壳 | 800*2300*1640mm | 台 | 1 | 12650 | 12650
13 | 辅材 | 电线、按钮、指示灯、端子等 | 批 | 1 | 3119 | 3119
15 | 人工费、运费等等 |  | 式 | 1 | 9906 | 9906
| 小计 |  |  |  |  | 113860
出线柜2H17 2H18 2H19 明细表
1 | 抽出式真空断路器 | VD4-12 630-25 | 台 | 1 | 53794 | 53794 | ABB
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 100/5 0.5/5P10 15/15VA | 台 | 3 | 1840 | 5520 | 大连一互
3 | 多功能表 | PM810 | 台 | 1 | 4999 | 4999 | 施耐德
4 | 接地开关 | JN15-10/31.5KA | 台 | 1 | 1528 | 1528 | 南开电气
5 | 微机保护装置 | SPAM150C | 台 | 1 | 20239 | 20239 | ABB
6 | 带电显示装置及传感器 | DXN-10 | 套 | 1 | 546 | 546 | 江山鑫源
7 | 温控器 | BC-WSK-2-M | 套 | 1 | 156 | 156
8 | 加热器 | BC-DJR-100S | 套 | 2 | 79 | 158
9 | 空气开关 | DZ47 | 只 | 3 | 39 | 117 | 正泰
10 | 主母线铜排 | TMY-80*10 | 米 | 3 | 780 | 2340
11 | 分支母线铜排 | TMY-80*8 | 米 | 13 | 624 | 8112
12 | 柜壳 | 800*2300*1640mm | 台 | 1 | 12650 | 12650
13 | 辅材 | 电线、按钮、指示灯、端子等 | 批 | 1 | 3119 | 3119
14 | 人工费、运费等等 |  | 式 | 1 | 10755 | 10755
| 小计 |  |  |  |  | 124033
2 | 高压电缆线 | [5 empty] | 华新丽华
-1 | YJV-8.7/10KV 1*150 |  | 米 | 330 | 129 | 42570
-2 | YJV-8.7/10KV 1*50 |  | 米 | 25 | 51 | 1275
-3 | 配线另料（含电缆头、标示牌等） |  | 式 | 1 | 2700 | 2700
-4 | 高压电缆检测费 |  | 式 | 1 | 27000 | 27000
-5 | 安装工资 |  | 式 | 1 | 7215 | 7215
-6 | 运杂费 |  | 式 | 1 | 1200 | 1200
| 小计 |  |  |  |  | 81960
3 | 新增桥架工程
-1 | 400*100mm |  | 米 | 330 | 73 | 24090
-2 | 桥架弯头及配件 |  | 式 | 1 | 6534 | 6534
-3 | 桥架支架 |  | 式 | 1 | 3750 | 3750
-4 | 桥架连接软铜带及马口螺丝 |  | 式 | 1 | 600 | 600
-5 | 安装工资 |  | 式 | 1 | 11160 | 11160
-6 | 五金另料 |  | 式 | 1 | 600 | 600
-7 | 气密封堵（含墙孔及过楼板防火封堵） |  | 式 | 1 | 1200 | 1200
| 小计 |  |  |  |  | 47934

## 清单编制说明
工程量清单编制说明
1 | 工程名称：上海建桥学院四期10KV变电站工程
2 | 工程概况：本工程从校区35KV变电站引来两路10KV高压电源，室外电缆采用穿管埋地敷设，进线电缆穿管引入12#学院楼一层10KV变电站。变压器总装机容量为4000KVA，站内设两台SCB14—2000KVA干式变压器，低压侧0.4KV，两台变压器分列运行，进行低压联络，联络开关与进线开关互锁。
3 | 招标范围：10KV变电站内所有高低压设备采购，设备安装及调试；10KV高压电缆和通讯电缆采购、施工安装调试，发包人保留对施工范围调整的权利。
4 | 施工工期：定标后40日内完成设备生产采购，15日内完成施工安装调试，出具电试报告。
5 | 变压器：要求型号SCB14，满足二级能耗要求；品牌为华鹏或同等档次；高压分接范围10+-2*2.5%，短路阻抗6%，2000KVA，接线组别D,yn11；干式变压器带强制风冷，温控系统，设置高温报警及超高温跳闸保护，报警信号和跳闸信号引至高压馈线柜断路器；变压器柜内带自动电加热除湿装置，变压器柜门设置安全联锁跳闸保护。
6 | 高低压断路器：产品品牌为常熟开关或同等档次。
7 | 功率因数补偿：在10KV站内低压侧设功率因数集中自动补偿装置，补偿后的功率因数不低于0.9。
8 | 低压配电柜外壳防护等级IP30，塑壳断路器250A及以下采用热磁脱扣器，250A以上采用电子脱扣器，并附有OF触点和SDE触点。
9 | 多功能表：有功电度表精度0.5级，其它表具精度1.0级。（1）进线柜、母联柜测量内容：三相电流、电压、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、功率因数、频率、谐波等，液晶显示，RS485接口，选用GC405EZ。电流、电压、有功电度等接入校区能源管理平台。（2）配出回路测量内容：三相电流、电压、有功电度、无功电度等，RS485接口，选用GC400EY。有功电度接入校区能源管理平台。（3）电容柜测量内容：功率因数等。选用ACR-12/J。
10 | 电缆：产品品牌为浦东、起帆或同等档次。
11 | 变电站内低压配电柜落地安装，柜底采用10#槽钢作固定底座。
12 | 校方提供设计说明及图纸，另外校方提供的其它书面材料也作为执行依据。
13 | 清单计价模式：工程量清单综合单价包干，工程量按实结算，综合单价包括但不限于人工、设备、材料、机械、检测、调试、措施费、管理费、利润、规费、税金等供电完成移交甲方前的一切费用，该综合单价不因工程量的变化及各类变更、签证、方案调整而调整综合单价。

## 工程量清单
上海建桥学院四期10KV变电站工程工程量清单
项目 | 品名 规格 | 型号 | 编号 | 单位 | 数量 | 设备/主材供应单价（元/含税） | 设备安装单价（元/含税） | 综合单价 （元/含税） | 合价 （元/含税） | 备注（投标品牌）
1 | 高压进线柜 | KYN28柜 | AH1,AH2 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
2 | 低压总开关柜 | GGD | D11 D21 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
3 | 低压电容柜 | GGD | D12 D12-1 D22 D22-1' | 台 | 4 |  |  | 0 | 0
4 | 低压出线柜 | GGD | D13,D23 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
5 | 低压出线柜 | GGD | D14,D24 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
6 | 低压出线柜 | GGD | D15,D25 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
7 | 低压出线柜 | GGD | D16,D26 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
8 | 低压出线柜 | GGD | D17,D27 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
9 | 低压出线柜 | GGD | D18,D28 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
10 | 低压出线柜 | GGD | D19,D29 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
11 | 低压出线柜 | GGD | D110,D210 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
12 | 低压出线柜 | GGD | D111,D211 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
13 | 低压出线柜 | GGD | D112,D212 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
14 | 低压出线柜 | GGD | D113,D213 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
15 | 低压出线柜 | GGD | D114,D214 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
16 | 低压出线柜 | GGD | D215 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
17 | 联络柜 | GGD | D115, | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
18 | 联络母线 | 桥箱式（4000A) |  | 套 | 3 |  |  | 0 | 0
19 | 低压主母排 | TMY-3*［2(125*10)+1(125*10)］ |  | 套 | 2 |  |  | 0 | 0
20 | 变压器柜及铜排制作 | TMY-2*（4(100*10)+(80*6） | T1,T2 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0
21 | 变压器 | SCB14-10/2000KVA |  | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
22 | 高压电缆铺设 | YJV-22/10KV-3*120 |  | 米 | 1852 |  |  | 0 | 0
23 | 信号线铺设 |  |  | 米 | 1852 |  |  | 0 | 0
24 | 终端电缆套料及制作 | 120平方 |  | 套 | 8 |  |  | 0 | 0
25 | 中间电缆套料及制作 | 120平方 |  | 套 | 2 |  |  | 0 | 0
26 | 直流屏 | DC110V |  | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
27 | 模拟屏 |  |  | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
28 | 安全工器具、绝缘地毯 |  |  | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
29 | 电气试验调试 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0 | 0
30 | 高低压二次回路 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0 | 0
31 | 设备环网接地 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0 | 0
32 | 总计 | [7 empty] | 0